## Sayfa1
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İdarenin Adı: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
İşin Adı: 2023-06 Mekanik Alt Yapı Yapım İşi İhalesi
İhale Sıra No |  | Özellik | Ölçü Birimi | Toplam Miktar | Birim Fiyat TL | Toplam Fiyat TL
ISITMA SOĞUTMA KEŞİF LİSTESİ
CAM ELYAF TAKVİYELİ TEMİZ SU BORUSU SDR 9 ve 7,4
Isıtma-soğutma ve drenaj boruları; ASTM F 2389, CSA B 137.11 ve NSF 14 standartlarına göre üretilen çürümeyen, korozyona uğramayan, yüksek sıcaklık dayanımlı ve metal deaktivatörlü (Plastikle metal arasında iyon etkileşimi olmaması) fusiolen PP-R(80) hammaddesinden üretilen, cam elyaf takviyeli borunun, uzama katsayısı 0,035 mm/mK, ısı iletim katsayısı 0,15 W/mK’den fazla olmamalı, dış çap ölçüleri 20 – 355 mm arasında, mavi üzeri 4 yeşil çizgili renkte, t max 90°C ve PN 10 (SDR11) basınç sınıfında olacaktır. Fittings malzemeleri, tüm çaplar için metal deaktivatörlü, yüksek sıcaklık dayanımlı fusiolen PP-R(80) hammaddesinden ve çinko ayrışması önlenmiş CuZn36Pb2As adlı pirinçten olacaktır. Montaj tekniği 20-125 mm dış çaplarda füzyon kaynak makinasıyla manşonlu birleştirme, 125 mm üzeri dış çaplarda alın kaynak makinası kullanılacaktır, boru yıkamalarının (flushing) yapılarak işletmeye alınması dahil,
1 | ø25 | Aquaterm | m | 335
2 | ø32 | Aquaterm | m | 134
3 | ø40 | Aquaterm | m | 25
4 | ø63 | Aquaterm | m | 30
5 | ø75 | Aquaterm | m | 40
6 | Boru Montajı Malzeme Bedeli (1,2,3,4,5 kalemlerin toplamının %80'i) | Aquaterm | 80%
SERT PVC YAPIŞTIRMA MUFLU TEMİZ SU BORUSU PN 10
Borular ve ek parçaları TS 274-2, EN 1452-2 ve ISO standartları esaslarına uygun % 100 saf PVC (PVC-U plastikleştirici katılmamış polivinil klorürdür) olarak imal edilecektir.
Çürümeye ve korosyona dayanıklı, düşük basınç kaybında, yüzeyi pürüzsüz ve parlak, yüksek darbe dayanımlı, PVC den mamul sert plastik borular, Ø 20-Ø 50 mm çaplar yapıştırma muflu tip, Ø 63 mm ve üstü çaplar geçme muflu olacaktır.
7 | ø25 | Fırat - Hakan Plastik - Pilsa-Pimtaş | m | 100
8 | ø32 | Fırat - Hakan Plastik - Pilsa-Pimtaş | m | 60
9 | ø40 | Fırat - Hakan Plastik - Pilsa-Pimtaş | m | 30
10 | ø50 | Fırat - Hakan Plastik - Pilsa-Pimtaş | m | 40
11 | Boru Montajı Malzeme Bedeli (7,8,9,10 kalemlerin toplamının %50'si) | Fırat - Hakan Plastik - Pilsa-Pimtaş | 50%
KAUÇUK BORU İZOLASYONU
Belirtilen izolasyon tüm ısıtma soğutma borularında kullanılacaktır.Boru izolasyonu tüp veya levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli (elastomeric) izolasyon olacak, -20°C de ısı iletim katsayısı 0,031 W/m°C, +20°C de ısı iletim katsayısı 0,036 W/m°C olacaktır. İzolasyon malzemesi, -40°C ile +105°C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacak ve yangına mukavemeti BS 476/1971 Kısım 7’ye göre Sınıf O ve yüzey alev iletimi BS 476/1968 Kısım 6’ya göre Sınıf O olacaktır. İzolasyon malzemesinin su buharı permeabilitesi ortalama 0,09 perm/in, su buharı geçirgenlik direnci DIN 52615’e göre en az 7000 olacaktır. İzolasyon yapılmadan önce borular iki kat antipas boya ile boyanacaktır. İzolasyon malzemesinin boru üzerine kendi yapıştırıcısı ile yapıştırılmasını müteakip birleşme noktaları kendinden yapışkanlı bant ile Bu izolasyon malzemesi kendi yapıştırıcısı ile usulüne göre yerine uygulanacak ve birleşme noktalarını kapamak için kendinden yapışkanlı bant kullanılacaktır.Yukarıda tarifi verilen boru izolasyonlarının işyerinde temini, montajı, soğuk köprülerine mani olacak şekilde askı kontrüksiyonu, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere çalışır halde işletmeye alınarak teslimi.
12 | 3/4" (13 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | m | 335
13 | 1" (13 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | m | 134
14 | 1 1/4" (13 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | m | 25
15 | 2" (19 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | m | 30
16 | 2 1/2" (19 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | m | 40
KÜRESEL VANA
TS 3148'e göre TSE sertifikasına haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına göre gövdesi ve kapağı prinçten mamul, üzeri krom nikel ile kaplanmış, küresi krom kaplı pirinç dolu malzemeden imal edilen, iç sızdırmazlığı PTFE malzemeden sızdırmazlık elemanları ile sağlanan, mil sızdırmazlığı EPDM O-ringler ile sağlanan, karbon çelik malzemeden bir kol ile açma kapama yapılan, subap ve subapın oturduğu bileziği olan vidalı veya flanşlı, PN 16, sızdırmaz geçişe paslanmaz bir küre ile kumanda edilen, kesit görünüşünü malzeme cinsini ve çalışma sıcaklık ve basıncını veren katologu onaylanması kaydı ile seçilecek düz geçişli küresel vananın iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır durumda teslimi.
DİŞLİ
17 | 1/2" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 50
18 | 3/4" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 50
TERMOMETRE (SU İÇİN)
Anma Çapı 100 mm
Termovil bağlantısı: çinko kaplamalı çelik
Sıcaklık sensörü:Bi-metal helazon yay
Kadran: Fırın boyalı aliminyum
Muhafaza: Siyah fırın boyalı saç
İbre:Siyah fırın boyalı aliminyum
Muhafaza kapağı: Kapak siyah fırın boyalı saç
Görünüm levhası : Cam veya akrilik
Kalite sınıfı DIN 16203 e göre Kl.2.0
Ölçü skalası 0-120 Co
Kullanım yerine göre arkadan veya alttan bağlantılı olacaktır.
Binada kullanılan tüm termometrelerin seri numaraları ile kalibrasyon sertifikaları gecici kabul öncesi idareye teslim edilecektir.
19 | ø100 | Pakkens | Adet | 1
OTOMATİK HAVA ATICI
Pirinç gövdeli olmalıdır.
Dayanım basıncı 10 bar olmalıdır.
Rp 1/2 ” sistem bağlantı çapı ve G 1/2” çapında dişli bağlantılı olmalıdır.
Hava tüpü içerisinde biriken havanın homojen bir şekilde atılabilmesi için şamandıra mekanizmasına sahip olmalıdır.
Isıtma ve soğutma tesisatlarında 110 C ye dayanabilen pürjör kullanılmalıdır.
Yüksek sıcaklıklarda çalışan ve güneş enerjisi tesisatlarında 180 C ye dayanabilen pürjör kullanılmalıdır.
Bulunduğu noktadaki su hacmine gore boyutlandırılmış hava tüpü ve kesme vanası ile birlikte kullanılmalıdır.
Hava tüpü ve hava purjörü kombinasyonu üzerine gelen aşırı basınç dalgalanmaları ve aşırı kirlenme oluşsa bile sistem işlevini yerine getirmelidir.
Dikey montaj yapılmalıdır.
20 | 1/2" - 10 Bar | Spirotop - Reflex - Flamco | Adet | 4
FAN-COİL SPİRAL HORTUMU (PASLANMAZ ÇELİK, RAKORLU, KAUÇUK İZOLELİ)
Projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere PN6 basınç sınıfında, rakor ve nipelleri karbon çelik malzemeden üretilmiş, 9 mm kalınlığında kauçuk izolasyon malzemesi ile kaplı, hortumu AISI 316 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.
21 | 3/4"-3/4" (uzunluk : 50 cm) | Ayvaz-Kayse-Politeknik | Adet | 92
2 ve 3 YOLLU MOTORLU VANA MONTAJI (KLİMA SANTRALI)
22 | 1/2" | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 23
23 | 3/4" | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 23
24 | FAN-COİL CİHAZI MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 23
25 | DEMONTAJ İŞLERİ, Adam Saat ile Yapılan İşler |  | Adam/Saat | 64
VANA, PİSLİK TUTUCU, ÇEKVALF vs ARMATÜR KAUCUK İZOLASYONU
26 | 1/2"-11/4" (Dahil) ( HER FCU Bağlantısında 1 FCU hat için ) | İzocam - Ode - Armacell | Adet | 23
GALVANİZ PERFORE ASKI KONSOL İMALATLARI
GALV. PERFORE U PROFİL ASKI, KONSOL YAPILMASI 30*30*3MM U PROFİL
27 | Galvaniz rot ve dübeller dahil | NORM | m | 125
HAVALANDIRMA KEŞİF LİSTESİ
FLANŞLI GALVANİZ HAVA KANALI
28 | (251-499mm) 0,6mm | Assan-Tezcan | m² | 160
ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALI
İZOLELİ
29 | ø152 mm | Afs - Flexiva - Ardax | m | 42
İZOLESİZ
30 | ø127 mm | Afs - Flexiva - Ardax | m | 76
31 | ø152 mm | Afs - Flexiva - Ardax | m | 20
KAUÇUK İZOLASYON (KANAL ISI İZOLASYONU-ÇIPLAK LEVHA TİP)
32 | Kalınlık : 19mm | İzocam-Ode-Oneflex | m² | 150
KAUÇUK BANT (KENDİNDEN YAPIŞKANLI 5CM GENİŞLİĞİNDE)
33 | Kalınlık : 6 mm | İzocam-Ode-Oneflex | m | 150
DEC KONNECTÖR
34 | Fan Coil, Klima Santralı, Hücreli Aspiratör için | İzocam-Ode-Oneflex | m | 55
SLOT DİFÜZÖR
Boyalı, Damperli, Kauçuk İzoleli, Kutulu
Slot difüzörlerin hava debisine göre uygun miktarda yarıkları bulunmalıdır. Üfleyici olarak kullanılacak olan slot difüzörlerin hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları olmalıdır. Toplayıcı olarak kullanılacak olan slot difüzörlerde yönlendirici kanatçıklar bulunmayacaktır.Difüzörde bir slot başına hava çıkış genişliği 20 mm olmalıdır. Slot difüzörlerin 2 metreden fazla olan uzunluklarda eşit mesafeler sağlanmak şartıyla parça parça yapılmalıdır. Yanyana gelen difüzörlerin aralıklarında yan kapak olmayacaktır. Difüzör arkasında, kutu köprü parçasını karşılayabilecek şekilde aluminyumdan mamul kayar köprü parçası bulunmalıdır. Ayrıca hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damper olmalıdır. Slot difüzörler kod no’suna veya renk numunesine göre fırın boyalı olacaktır. Fırın boya işlemi safhaları; a-temizleme ve aşındırma b- kurutma c-astar boyama ve fırınlama d- son kat sentetik boyama ve fırınlama şeklinde olmalıdır. Çerçeve içinde görünen tüm parçalar mat siyah renkte olmalıdır. Herbir lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve difüzöre içten köprü vasıtası ile monte edilecektir. Yukarıda tanımı yapılan slot difüzörlerin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi
35 | 2 Slot - 2 mt. | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 7
GEMİCİ ANEMOSTAT
Boyalı :
Servis Koridoru, WC, Depolar gibi mahallerde veriş havası veya egzost menfezi olarak kullanılan disk valf tipi menfezler vidalı ayarlı olacak çerçeve, ayar vidası, somunu galvanizli sactan ve diski çelik sactan imal edilmiş olacaktır. Menfezler astar boyalı ve Kontrolluğun uygun göreceği renkte fırın boyalı olarak verilecektir. Kullanılacak olan menfez modeli, örnekleri ve seçim detayları Proje Mimarının ve Kontrolluğun onayına sunulacaktır. Sadece onaylanmış menfezler kullanılacaktır. Mefezlerdeki maksimum ses seviyesi 40dBA alınacak, maksimum basınç düşümü ise 40 Pa olacaktır. Aşağıda ölçüleri verilen egzost havası disk valflerinin işyerinde temini, usulüne göre yerine montajı, çalışır halde işletmeye alarak teslimi.
36 | ø125mm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 38
LİNEER MENFEZ
Boyalı, Çerçeveli, Kanat Açılı, Çıtçıtlı Açılabilir Gövdeli, Zincirli
Tamamı 6063 haddelenmiş alüminyum profilden imal edilecektir. Paralel kanatlar ürün modeline göre 0° veya 15° açılı olarak imal edilecektir. Menfez kanatları sabit olup, isteğe bağlı eğimli olarak ta imal edilecektir. Korozyona karşı dayanıklı istenilen RAL renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır.
37 | 100x40cm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 23
MOTORLU YANGIN DAMPERİ (MYD)
Motorlu yangın damperleri, havalandırma sistemin bir bölümünde yangın çıkması durumunda diğer bölümlerini alevden, dumandan ve ısıdan (EIS) izole etmek amacıyla kullanılacak, hava akış yönünde veya zıt yönünde, dikey ya da yatay monte edilebilecektir. Yangın damperi içindeki hava sıcaklığı, elektro-termal sigortanın set değerine geldiğinde yangın damperi kendini kapayacaktır.
Yangın damperleri için istenilen ortak özellikler aşağıdaki gibi olacaktır;
1. Yangın damperleri; EN 1366-2 standartına göre test edilecek ve EN 13501-3 standardında belirtilen kriterlere göre EI 120 (ve, ho ; i <-> o) S özelliğine sahip olacaktır.
EN 13501-3 standardında tanımlanan sınıflandırmalar aşağıdaki şekildedir;
· E : Integrity (Bütünlük); Yangın damperi üzerinde bulunduğu yapı elemanının (yangın duvarı vb) bir parçasıdır. Yangın esnasında yapı elemanından beklenen yangın dayanımı, yangın damperinden de beklenir. Yangın damperi üzerinde bulunduğu yapı elamanının bütünlüğünü korumalıdır, alevi geçirmemelidir.
· I : Insulation (Yalıtım); Yangın damperi, klapenin yangına maruz kalmayan tarafındaki sıcaklık artışını belli limitlerde tutmalıdır. EN 1366-2 standardında sıcaklık artışı için belirtilen maksimum değer; farklı noktalar için 140 - 180 °C arasında değişmektedir.
· S: Smoke Leakage (Duman Kaçağı); Yangın damperinin klapesi kapalı durumdayken duman sızıntısı standartlarda belirtilen limitleri aşmamalıdır. EN 1366-2 standardında duman sızıntısı için belirtilen maksimum değer; -300 Pa basınç altında 200m³/(h.m²) dir.
2. Damperler “EN 15650 BİNALARDA HAVALANDIRMA- YANGIN DAMPERLERİ” standartında belirtilen
etiketine sahip olacaktır.
3. Damperlerin hangi montaj konumlarında ve hangi yapı elamanları üzerinde test edildiği sertifikalarda belirtilecektir.
4. Cihaz kasası ve tüm bağlantıları galvaniz çelik saçtan imal edilecektir. Damper klapesi yangın kompartımanları arasında ısı geçişini engellemek için özel izolasyon malzemesinden imal edilecektir.
5. Yangın damperleri flanşlı montaja uygun olacaktır.
6. Damperler üzerinde bulunan izleme switchleri ile damper açık ve kapalı pozisyonları "Yangın Algılama Sistemi" vasıtasıyla izlenecektir.
7. Yangın damperleri 24 ya da 230 VAC/DC yay geri dönüşlü motora sahip olacaktır. Yapısında 72°C ya da 95 °C sıcaklıklara set edilmiş elektro-thermal sigorta elemanı bulunacaktır.
Damperler kanat bölümü duvar geçişi içerisinde kalacak şekilde monte edilecektir. Kanal bağlantısı için flanşları olacaktır. Montaj ile ilgili diğer hususlar imalatçı prosedürleri (damperlerin test edildiği duruma olabildiğince uyarak) doğrultusunda yapılacaktır.
38 | 40x20cm | Trox, Wildoboer, Elektroteknik, HTK | Adet | 1
39 | 24 Volt Damper Motoru | Belimo BFL24-T | Adet | 1
40 | DEMONTAJ İŞLERİ, Adam Saat ile Yapılan İşler |  | Adam/Saat | 96
KANAL MANŞONU
41 | Ø125 | - | Adet | 38
42 | Ø150 | - | Adet | 20
43 | FAN COIL ÜFLEME VEYA EMİŞ KUTUSU YAPILMASI (hasta katında kullanılan özel kutular) |  | m² | 115
İzolasyonları fiyata dahil değildir.
GALVANİZ PERFORE ASKI KONSOL İMALATLARI
GALV. PERFORE U PROFİL ASKI, KONSOL YAPILMASI 30*30*3MM U PROFİL
44 | Galvaniz rot ve dübeller dahil | NORM | m | 50
SIHHİ KEŞİF LİSTESİ
PN 20 PPRC TEMİZ SU BORUSU
Bina içi temizsu tesisatında kullanılacak borular PP borular, ölçüler genel kalite gerekleri (DIN 8078), PP maddesinden imal boruların genel kalite gerekleri (DIN 16962), içme suyu tesisatları için TRWI ve DVGW teknik kuralları (DIN 1988), TS 9937, TS 11451 ve TS 11755 standartlarına uygunluk belgesine sahip PN 16 basınç sınıfında olacaktır. Polipropilen borular alevi iletmeyecek ve kendinden alev alma özelliği bulunmayacaktır. Yukarıda tanımlanan borulama malzemesinin işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260⁰C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi, her türlü sarf malzemesi fiyata dahil olmak üzere montajının yapılması. Bina içi temizsu tesisatında ve drenaj sularının tahliyesinde kullanılan polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk gibi malzeme bağlantılarınında bir tarafı fizyon kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan dirsekleri, T’leri, istavrozları, redüksiyon, tapa ve diğer her türlü fittingsleri ile plastik veya metal, kelepçe, askı, dübel, kovan gibi boruların asılması ve tesbiti için kullanılacak her türlü montaj malzemesinin işyerinde temini ve montajının yapılması, boru yıkamalarının (flushing) yapılarak işletmeye alınması dahil
45 | ø25 | Fırat - Hakan Plastik - Wesbo-Pilsa | m | 758
46 | ø32 | Fırat - Hakan Plastik - Wesbo-Pilsa | m | 98
47 | ø40 | Fırat - Hakan Plastik - Wesbo-Pilsa | m | 31
48 | ø50 | Fırat - Hakan Plastik - Wesbo-Pilsa | m | 15
49 | Boru Montajı Malzeme Bedeli (46,47,48,49 kalemlerin toplamının %50'i) | Fırat - Hakan Plastik - Wesbo-Pilsa | 50%
KAUÇUK BORU İZOLASYONU (SIHHI TESISAT BORULARIN KAUÇUK ESASLI BORU İZOLESİ)
Belirtilen izolasyon tüm sıhhı tesisat borularında kullanılacaktır.Boru izolasyonu tüp veya levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli (elastomeric) izolasyon olacak, -20°C de ısı iletim katsayısı 0,031 W/m°C, +20°C de ısı iletim katsayısı 0,036 W/m°C olacaktır. İzolasyon malzemesi, -40°C ile +105°C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacak ve yangına mukavemeti BS 476/1971 Kısım 7’ye göre Sınıf O ve yüzey alev iletimi BS 476/1968 Kısım 6’ya göre Sınıf O olacaktır. İzolasyon malzemesinin su buharı permeabilitesi ortalama 0,09 perm/in, su buharı geçirgenlik direnci DIN 52615’e göre en az 7000 olacaktır. İzolasyon malzemesinin boru üzerine kendi yapıştırıcısı ile yapıştırılmasını müteakip birleşme noktaları kendinden yapışkanlı bant ile Bu izolasyon malzemesi kendi yapıştırıcısı ile usulüne göre yerine uygulanacak ve birleşme noktalarını kapamak için kendinden yapışkanlı bant kullanılacaktır.Yukarıda tarifi verilen boru izolasyonlarının işyerinde temini, montajı, soğuk köprülerine mani olacak şekilde askı kontrüksiyonu, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere çalışır halde işletmeye alınarak teslimi.
50 | 3/4" (13 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | m | 758
51 | 1" (13 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | m | 98
52 | 1 1/4" (19 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | m | 31
53 | 1 1/2" (19 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | m | 15
KÜRESEL VANA:
TS 3148'e göre TSE sertifikasına haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına göre gövdesi ve kapağı prinçten mamul, üzeri krom nikel ile kaplanmış, küresi krom kaplı pirinç dolu malzemeden imal edilen, iç sızdırmazlığı PTFE malzemeden sızdırmazlık elemanları ile sağlanan, mil sızdırmazlığı EPDM O-ringler ile sağlanan, karbon çelik malzemeden bir kol ile açma kapama yapılan, subap ve subapın oturduğu bileziği olan vidalı veya flanşlı, PN 16, sızdırmaz geçişe paslanmaz bir küre ile kumanda edilen, kesit görünüşünü malzeme cinsini ve çalışma sıcaklık ve basıncını veren katologu onaylanması kaydı ile seçilecek düz geçişli küresel vananın iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır durumda teslimi.
DİŞLİ
54 | 3/4" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 24
55 | 1" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 22
56 | 1 1/4" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 1
57 | 1 1/2" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 1
DİŞLİ ARA MUSLUK
58 | 1/2" - 3/8" | İşveren Temin Edecek | Adet | 82
ÇAMAŞIR MAKİNASI MUSLUĞU
59 | 3/4" | İşveren Temin Edecek | Adet | 4
60 | ASMA KLOZET REZERVUAR MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 19
61 | ANKASTRE TAHARET MUSLUĞU MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 19
62 | KLOZET MONTAJI (KAPAK DAHİL) | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 19
63 | KLOZET TUTUNMA BARI MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 19
64 | ANKASTRE DUŞ BATARYASI MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 19
65 | DUŞ BATARYASI ÜST MONTAJI (EL DUŞU/TEPE DUŞU DAHİL) | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 19
66 | LAVABO MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 40
67 | LAVABO BATARYASI+SİFON MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 40
68 | DUŞ/PASPAS YER SÜZGECİ MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 18
69 | SABUNLUK-FIRÇALIK-HAVLULUK-BORNOZLUK-ASKILIK-KAĞIT HAVLULUK-SÜNGERLİK-KAĞITLIK-KLOZET KAPAK KAĞITLIĞI VS. MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 171
70 | DEMONTAJ İŞLERİ |  | Adam/Saat | 85
PVC ATIK SU BORUSU
71 | Ø50 | Fırat - Pilsa - Hakan Plastik | m | 57
72 | Ø100 | Fırat - Pilsa - Hakan Plastik | m | 80
73 | FIITINGS BEDELİ %50 (72,73 kalemlerin toplamının %50'si) |  | 50%
SİLENTA 3A PİSSU BORUSU
74 | DN 56 (o.d. 58,0 x 4,0 mm) | HAKAN PLASTİK SİLENTA 3A MAVİ | m | 60
75 | DN 70 (o.d. 78,0 x 4,5 mm) | HAKAN PLASTİK SİLENTA 3A MAVİ | m | 60
76 | DN 100 (o.d. 110,0 x 5,3 mm) | HAKAN PLASTİK SİLENTA 3A MAVİ | m | 130
77 | FIITINGS BEDELİ %50 (75,76,77. kalemlerin toplamının %75'si) |  | 75%
GALVANİZ PERFORE ASKI KONSOL İMALATLARI
GALV. PERFORE U PROFİL ASKI, KONSOL YAPILMASI 30*30*3MM U PROFİL
78 | Galvaniz rot ve dübeller dahil | LINK | m | 150
YANGIN KEŞİF LİSTESİ
SİYAH BORULAR
Kullanılacak borular DN15-DN150 çaplar TS EN 10255'e, DN200 ve üstü çaplar TS EN 10217'ye uygun imal edilmiş olacaktır. Et kalınlıkları aşağıda belirtilmiştir. Kullanılacak montaj malzemeleri, ilgili standart (Siyah fittingsler TS EN 10242 tanperli döküm, Patent fittingsler; redüksiyon-dirsek-te:TS EN 10253-1 karbon çelik, flanşlar:TS EN 1092-1) tanımlarına tamamıyla uygun olacaktır. Yukarıda tanımlanan borulama malzemesinin iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi ve bağlantılarının dişli, kaynaklı veya kaplinli olarak yapılması, her türlü kaynak ve sarf malzemesi fiyata dahil olmak üzere montajlarının yapılması basınç testlerinin ve boru yıkamalarının (flushing) yapılarak işletmeye alınması. Borular sahaya iner inmez tek kat antipas boya ile boyanacaktır, boruların montajı tamamlandıktan sonra ikinci kat antipas boya ile boyanacaktır. Yivli bütün bağlantıların, mekanik Te, yivli dirseklerin, yivli Te parçalarının ve diğer her türlü bağlantı elemanlarının; her türlü dübel, sabit nokta, genleşme parçası, U veya omegaların, duvar veya taban geçişlerinin; her türlü borunun asılması veya duvara tesbiti için kullanılacak ve boru ağırlığını ve gelen kuvvetleri karşılayacak nitelikte, akustik izolasyonlu, yüksekliği ayarlanabilir sistemlerin, lastik profil yatakların, izolasyonlu borular için özel plakaların, rayların, duvar desteklerinin, destek kliplerinin, çelikten yaylanıcı klipleri ihtiva eden galvanizli askı elemanlarının ve diğer tüm aksesuarların, iş yerinde temini ve montajı.
Not: DN25 – DN32 boru bağlantıları dişli; DN 40 – DN 200 boru bağlantıları kaplinli olacaktır. Boru bağlantı fittings elemanları bu şartnameye uygun olarak hazırlanacaktır.
Çap Et Kalınlığı
79 | 1" 3,2 mm | Borusan, Çayırova | m | 150
80 | 11/4" 3,2 mm | Borusan, Çayırova | m | 10
81 | 11/2" 3,2 mm | Borusan, Çayırova | m | 25
82 | 2" 3,6 mm | Borusan, Çayırova | m | 40
83 | Boru Montajı Malzeme Bedeli Dişli (80,81,82,83 kalemlerin toplamının %35'i) |  | 35%
BORU BOYANMASI
Asma tavan içinde kalan tüm mahallerde sadece 2 kat sülyen boya, şaft ve açıkta kalan tüm hatlar 2 kat sülyen+2 kat yağlı boya uygulanacaktır,
Boru Boyanması 2 Kat Sülyen
84 | 1/2"-2" | Jotun-Çbs-Dyo | m | 225
85 | 21/2"-4" | Jotun-Çbs-Dyo | m | 100
Boru Boyanması 2 Kat Yağlı
86 | 1/2"-2" | Jotun-Çbs-Dyo | m | 225
87 | 21/2"-4" | Jotun-Çbs-Dyo | m | 100
SPRİNKLER BAĞLANTI FLEXİ (Tavan tipi)
Sprinkler hortum ve bağlantı setleri ise yangın hatlarıyla, sprinkler bağlantısını sağlamalıdır. Esnek yapısı sayesinde her türlü sismik hareketleri sönümleme kabiliyetine sahip olmalı, ayrıca zamana bağlı işçilik giderlerini minimize etmelidir.
Malzeme yapısı:Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik, Örgü Teli: AISI 304 Paslanmaz Çelik, Fitings: Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik, Bağlantı:1” nipel x 1/2” Sprinkler ucuna özel iç dişli parça şeklinde olmalıdır. Hortum çapı: DN 25 (1") olmalıdır. Hortum üzerinde dokuz tel olacaktır. Malzeme FM standartların uygun olacaktır.
Tanımı yapılan malzemenin temini, yerine montajı, test ve işletmeye alınması, çalışır durumda teslimi.
88 | 1" ( L : 1000 mm ) | Fivalco-victaulıc-ayvaz-kayse | Adet | 75
SPRİNKLER (TAVAN TİPİ)
Malzemeler UL listeli olacaktır. Asma tavanda kullanılmaya uygun, bağlantı çapı ½” NPT olan, K faktörü metrik 80 olan, hızlı tepkimeli, ½” orifisli sprinkler, beyaz kapağı ile komple, Dekoratif kapak sprinklere ayarlı olarak takılabilen, vidalı kapağı için ayrı ergir lehimi bulunan, yangın esnasında önce 68°C’da kapağı düşen, 93°C’da da sprinklerdeki mayi dolu camın patlamasıyla su püskürten, 12 bar çalışma basıncı 34 bar test basıncı olan, iki parçadan oluşmuş sprinklerin temini.
89 | Dekoratif Kapaklı Pendent Sprinkler | Globe ,Victaulic, Reliable, Tyco, Viking | Adet | 75
Toplam Tutar KDV Hariç:
İstekli Adı - SOYADI / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza