## Sayfa1
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ - UYGULAMA DETAYLARI
İdarenin Adı: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
İşin Adı: 2022-07 B Blok Renovasyonu Mekanik Yapım İşi İhalesi
İhale Sıra No | Tanım | Özellik | Ölçü Birimi | Toplam Miktar | Birim Fiyat (Malzeme+İşçilik - TL (Para birimi belirtilerek) | Toplam Fiyat - TL (Para birimi belirtilerek)
ISITMA SOĞUTMA KEŞİF LİSTESİ
CAM ELYAF TAKVİYELİ TEMİZ SU BORUSU SDR 9 ve 7,4
Isıtma-soğutma ve drenaj boruları; ASTM F 2389, CSA B 137.11 ve NSF 14 standartlarına göre üretilen çürümeyen, korozyona uğramayan, yüksek sıcaklık dayanımlı ve metal deaktivatörlü (Plastikle metal arasında iyon etkileşimi olmaması) fusiolen PP-R(80) hammaddesinden üretilen, cam elyaf takviyeli borunun, uzama katsayısı 0,035 mm/mK, ısı iletim katsayısı 0,15 W/mK’den fazla olmamalı, dış çap ölçüleri 20 – 355 mm arasında, mavi üzeri 4 yeşil çizgili renkte, t max 90°C ve PN 10 (SDR11) basınç sınıfında olacaktır. Fittings malzemeleri, tüm çaplar için metal deaktivatörlü, yüksek sıcaklık dayanımlı fusiolen PP-R(80) hammaddesinden ve çinko ayrışması önlenmiş CuZn36Pb2As adlı pirinçten olacaktır. Montaj tekniği 20-125 mm dış çaplarda füzyon kaynak makinasıyla manşonlu birleştirme, 125 mm üzeri dış çaplarda alın kaynak makinası kullanılacaktır, boru yıkamalarının (flushing) yapılarak işletmeye alınması dahil,
1 | ø25 | Aquaterm | Mt | 670
2 | ø32 | Aquaterm | Mt | 435
3 | ø40 | Aquaterm | Mt | 142
4 | ø50 | Aquaterm | Mt | 23
5 | ø63 | Aquaterm | Mt | 72
6 | ø75 | Aquaterm | Mt | 158
7 | Boru Montajı Malzeme Bedeli (1,2,3,4,5,6. kalemlerin toplamının %80'i) | Aquaterm | 80% | 1
SERT PVC YAPIŞTIRMA MUFLU TEMİZ SU BORUSU PN 10
Borular ve ek parçaları TS 274-2, EN 1452-2 ve ISO standartları esaslarına uygun % 100 saf PVC (PVC-U plastikleştirici katılmamış polivinil klorürdür) olarak imal edilecektir.
Çürümeye ve korosyona dayanıklı, düşük basınç kaybında, yüzeyi pürüzsüz ve parlak, yüksek darbe dayanımlı, PVC den mamul sert plastik borular, Ø 20-Ø 50 mm çaplar yapıştırma muflu tip, Ø 63 mm ve üstü çaplar geçme muflu olacaktır.
8 | ø25 | Fırat - Hakan Plastik - Pilsa-Pimtaş | Mt | 200
9 | ø32 | Fırat - Hakan Plastik - Pilsa-Pimtaş | Mt | 72
10 | ø40 | Fırat - Hakan Plastik - Pilsa-Pimtaş | Mt | 51
11 | ø50 | Fırat - Hakan Plastik - Pilsa-Pimtaş | Mt | 87
12 | Boru Montajı Malzeme Bedeli (8,9,10,11. kalemlerin toplamının %50'si) | Fırat - Hakan Plastik - Pilsa-Pimtaş | 50% | 1
KAUÇUK BORU İZOLASYONU
Belirtilen izolasyon tüm ısıtma soğutma borularında kullanılacaktır.Boru izolasyonu tüp veya levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli (elastomeric) izolasyon olacak, -20°C de ısı iletim katsayısı 0,031 W/m°C, +20°C de ısı iletim katsayısı 0,036 W/m°C olacaktır. İzolasyon malzemesi, -40°C ile +105°C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacak ve yangına mukavemeti BS 476/1971 Kısım 7’ye göre Sınıf O ve yüzey alev iletimi BS 476/1968 Kısım 6’ya göre Sınıf O olacaktır. İzolasyon malzemesinin su buharı permeabilitesi ortalama 0,09 perm/in, su buharı geçirgenlik direnci DIN 52615’e göre en az 7000 olacaktır. İzolasyon yapılmadan önce borular iki kat antipas boya ile boyanacaktır. İzolasyon malzemesinin boru üzerine kendi yapıştırıcısı ile yapıştırılmasını müteakip birleşme noktaları kendinden yapışkanlı bant ile Bu izolasyon malzemesi kendi yapıştırıcısı ile usulüne göre yerine uygulanacak ve birleşme noktalarını kapamak için kendinden yapışkanlı bant kullanılacaktır.Yukarıda tarifi verilen boru izolasyonlarının işyerinde temini, montajı, soğuk köprülerine mani olacak şekilde askı kontrüksiyonu, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere çalışır halde işletmeye alınarak teslimi.
13 | 3/4" (13 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | Mt | 670
14 | 1" (13 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | Mt | 435
15 | 1 1/4" (13 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | Mt | 142
16 | 1 1/2" (19 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | Mt | 23
17 | 2" (19 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | Mt | 72
18 | 2 1/2" (19 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | Mt | 158
KÜRESEL VANA
TS 3148'e göre TSE sertifikasına haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına göre gövdesi ve kapağı prinçten mamul, üzeri krom nikel ile kaplanmış, küresi krom kaplı pirinç dolu malzemeden imal edilen, iç sızdırmazlığı PTFE malzemeden sızdırmazlık elemanları ile sağlanan, mil sızdırmazlığı EPDM O-ringler ile sağlanan, karbon çelik malzemeden bir kol ile açma kapama yapılan, subap ve subapın oturduğu bileziği olan vidalı veya flanşlı, PN 16, sızdırmaz geçişe paslanmaz bir küre ile kumanda edilen, kesit görünüşünü malzeme cinsini ve çalışma sıcaklık ve basıncını veren katologu onaylanması kaydı ile seçilecek düz geçişli küresel vananın iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır durumda teslimi.
DİŞLİ
19 | 1/2" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 36
20 | 3/4" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 196
OTOMATİK HAVA ATICI
Pirinç gövdeli olmalıdır.
Dayanım basıncı 10 bar olmalıdır.
Rp 1/2 ” sistem bağlantı çapı ve G 1/2” çapında dişli bağlantılı olmalıdır.
Hava tüpü içerisinde biriken havanın homojen bir şekilde atılabilmesi için şamandıra mekanizmasına sahip olmalıdır.
Isıtma ve soğutma tesisatlarında 110 C ye dayanabilen pürjör kullanılmalıdır.
Yüksek sıcaklıklarda çalışan ve güneş enerjisi tesisatlarında 180 C ye dayanabilen pürjör kullanılmalıdır.
Bulunduğu noktadaki su hacmine gore boyutlandırılmış hava tüpü ve kesme vanası ile birlikte kullanılmalıdır.
Hava tüpü ve hava purjörü kombinasyonu üzerine gelen aşırı basınç dalgalanmaları ve aşırı kirlenme oluşsa bile sistem işlevini yerine getirmelidir.
Dikey montaj yapılmalıdır.
21 | 1/2" - 10 Bar | Spirotop - Reflex - Flamco | Adet | 12
FAN-COİL SPİRAL HORTUMU (PASLANMAZ ÇELİK, RAKORLU, KAUÇUK İZOLELİ)
Projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere PN6 basınç sınıfında, rakor ve nipelleri karbon çelik malzemeden üretilmiş, 9 mm kalınlığında kauçuk izolasyon malzemesi ile kaplı, hortumu AISI 316 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.
22 | 3/4"-3/4" (uzunluk : 50 cm) | Ayvaz-Kayse-Politeknik | Adet | 212
VANA İZOLASYONU (KAUÇUK- 25MM/32MM)
Levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli (elastomeric) izolasyon olacak, -20°C de ısı iletim katsayısı 0,031 W/m°C, +20°C de ısı iletim katsayısı 0,036 W/m°C olacaktır. İzolasyon malzemesi, -40°C ile +105°C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacak ve yangına mukavemeti BS 476/1971 Kısım 7’ye göre Sınıf O ve yüzey alev iletimi BS 476/1968 Kısım 6’ya göre Sınıf O olacaktır. İzolasyon malzemesinin su buharı permeabilitesi ortalama 0,09 perm/in, su buharı geçirgenlik direnci DIN 52615’e göre en az 7000 olacaktır. Her türlü vananın, titreşim yutucuların, pislik tutucuların geri tepme ventillerinin, iki veya üç yollu motorlu vanaların, hava şişelerinin, termometre bağlantılarının, kollektörlerin ve diğer ekipmanların izolasyonları 25 mm kalınlığında levha şeklinde izolasyon malzemesi ile yapılacaktır. Bu izolasyon malzemesi kendi yapıştırıcısı ile usulüne göre yerine uygulanacak ve birleşme noktalarını kapamak için kendinden yapışkanlı bant kullanılacaktır.kaplanacaktır. Yukarıda tarifi verilen vana ve armatürlerin izolasyonlarının işyerinde temini, montajı, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere çalışır halde işletmeye alınarak teslimi.
23 | DİŞLİ - 11/2" (25 MM) | İzocam-Ode | Adet | 4
24 | FLANŞLI - 21/2" (25 MM) | İzocam-Ode | Adet | 4
ÇELİK KAİDE İMALİ VE MONTAJI
25 | NPU-NPI-KÖŞEBENT DEMİRİ |  | Kg | 20
2 ve 3 YOLLU MOTORLU VANA MONTAJI (KLİMA SANTRALI)
26 | 1/2" | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 53
27 | 3/4" | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 53
28 | FAN-COİL CİHAZI MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 53
29 | DEMONTAJ İŞLERİ, Adam Saat ile Yapılan İşler |  | Adam/Saat | 128
30 | FAN-COİL CİHAZI demontajı (Flex,vana,motorlu vana dahil) | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 46
Vana, pislik tutucu,çekvalf vs. armatür kauçuk izolasyonu
31 | 1/2"-11/4" (Dahil) ( HER FCU Bağlantısında 1 FCU hat için ) | İzocam - Ode - Armacell | Adet | 53
GALVANİZ PERFORE ASKI KONSOL İMALATLARI
GALV. PERFORE U PROFİL ASKI, KONSOL YAPILMASI 30*30*3MM U PROFİL
32 | Galvaniz rot ve dübeller dahil | NORM | Mt | 360
HAVALANDIRMA KEŞİF LİSTESİ
FLANŞLI GALVANİZ HAVA KANALI
33 | (0-250mm) 0,5mm | Assan-Tezcan | M² | 120
34 | (251-499mm) 0,6mm | Assan-Tezcan | M² | 120
35 | (500-990mm) 0,7mm | Assan-Tezcan | M² | 160
ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALI
İZOLELİ
36 | ø152 mm | Afs - Flexiva - Ardax | Mt | 80
37 | ø203 mm | Afs - Flexiva - Ardax | Mt | 20
38 | ø305 mm | Afs - Flexiva - Ardax | Mt | 126
İZOLESİZ
39 | ø127 mm | Afs - Flexiva - Ardax | Mt | 26
40 | ø152 mm | Afs - Flexiva - Ardax | Mt | 60
KAUÇUK İZOLASYON (KANAL ISI İZOLASYONU-ÇIPLAK LEVHA TİP)
41 | Kalınlık : 19mm | İzocam-Ode-Oneflex | M² | 320
KAUÇUK BANT (KENDİNDEN YAPIŞKANLI 5CM GENİŞLİĞİNDE)
42 | Kalınlık : 6 mm | İzocam-Ode-Oneflex | Mt | 240
DEC KONNECTÖR
43 | Fan Coil, Klima Santralı, Hücreli Aspiratör için | İzocam-Ode-Oneflex | Mt | 105
SLOT DİFÜZÖR
Boyalı, Damperli, Kauçuk İzoleli, Kutulu
Slot difüzörlerin hava debisine göre uygun miktarda yarıkları bulunmalıdır. Üfleyici olarak kullanılacak olan slot difüzörlerin hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları olmalıdır. Toplayıcı olarak kullanılacak olan slot difüzörlerde yönlendirici kanatçıklar bulunmayacaktır.Difüzörde bir slot başına hava çıkış genişliği 20 mm olmalıdır. Slot difüzörlerin 2 metreden fazla olan uzunluklarda eşit mesafeler sağlanmak şartıyla parça parça yapılmalıdır. Yanyana gelen difüzörlerin aralıklarında yan kapak olmayacaktır. Difüzör arkasında, kutu köprü parçasını karşılayabilecek şekilde aluminyumdan mamul kayar köprü parçası bulunmalıdır. Ayrıca hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damper olmalıdır. Slot difüzörler kod no’suna veya renk numunesine göre fırın boyalı olacaktır. Fırın boya işlemi safhaları; a-temizleme ve aşındırma b- kurutma c-astar boyama ve fırınlama d- son kat sentetik boyama ve fırınlama şeklinde olmalıdır. Çerçeve içinde görünen tüm parçalar mat siyah renkte olmalıdır. Herbir lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve difüzöre içten köprü vasıtası ile monte edilecektir. Yukarıda tanımı yapılan slot difüzörlerin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi
44 | 2 Slot - 0.5 mt. | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 1
45 | 2 Slot - 1 mt. | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 2
46 | 2 Slot - 1.5 mt. | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 8
47 | 2 Slot - 2 mt. | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 5
KARE ANEMOSTAT
Boyalı, Damperli, Kauçuk İzoleli, Kutulu
(Dairesel kesitli perfore kontrol damperleri dahil) Difüzör, ETIAL – 60 standardına uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme işlemini takiben kromatlama işlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en 60 mikron kalınlığında %20 parlaklıkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Difüzör çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapıdan oluşacak ve yaylı bir düzenek ile kanat grubu çerçeveden kolaylıkla ayrılabilir olacaktır. Difüzör damperi ETIAL – 60 standardına uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme işlemini takiben kromatlama işlemine tabi tutulacak en az 60 mikron kalınlığında endüstriyel 9005 mat siyah renge boyanacaktır. Difüzör damperi zıt kanat hareketli ve özel anahtarı ile ayarlanabilir olacaktır. Plenum kutusu; 0,6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleştirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet bağlantı elemanı bulunacaktır. Kutu girişi üzerine kordon çekilecektir. İsteğe bağlı olarak; esnek kanal girişine içten veya dıştan kumandalı hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliği özellikli olan 6 mm kalınlığında mat siyah renkli akustik ( BS 476: Part 6 ve BS476:Part 7 standartları class 0 ) ile izole edilecektir. Yukarıda tanımı yapılan kare anemostatın her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslim etmek yüklenicinin sorumluluğundadır.
48 | 15x15cm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 1
49 | 30x30cm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 3
50 | 45x45cm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 1
51 | 60x60cm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 1
GEMİCİ ANEMOSTAT
Boyalı :
Servis Koridoru, WC, Depolar gibi mahallerde veriş havası veya egzost menfezi olarak kullanılan disk valf tipi menfezler vidalı ayarlı olacak çerçeve, ayar vidası, somunu galvanizli sactan ve diski çelik sactan imal edilmiş olacaktır. Menfezler astar boyalı ve Kontrolluğun uygun göreceği renkte fırın boyalı olarak verilecektir. Kullanılacak olan menfez modeli, örnekleri ve seçim detayları Proje Mimarının ve Kontrolluğun onayına sunulacaktır. Sadece onaylanmış menfezler kullanılacaktır. Mefezlerdeki maksimum ses seviyesi 40dBA alınacak, maksimum basınç düşümü ise 40 Pa olacaktır. Aşağıda ölçüleri verilen egzost havası disk valflerinin işyerinde temini, usulüne göre yerine montajı, çalışır halde işletmeye alarak teslimi.
52 | ø125mm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 2
ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ
Boyalı, Damperli, Kutulu
Egzost atışlarında ve taze hava alışta konulacak menfezler aliminyumdan mamul çift sıra kanatlı olacaktır. Menfez, elektrostatik toz boyalı olacak. Menfezin montajı için gerekli montaj aksesuarları fiyata dahil edilerek fiyatlandırılacak ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici proje üzerindeki hava debilerini idare nezaretinde tutanakla belgelemek zorundadır. Tamamı aluminyum çekme profilden mamul, tek sıra kanatlı, kanat hatvesi 20 mm olacaktır. Kanatlar el ile tek tek ayarlanabilir olmalıdır. Menfez montajı çerçevedeki havşalı delikten vidalama veya menfez boğazı arkasındaki mandal mekanizması yardımıyla yapılmalıdır. Kanatlar menfez boğazından çelik tel ile girilmiş olacaktır.
Yukarıda tanımı yapılan menfezlerinin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.
53 | 15x15cm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 5
54 | 20x20cm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 3
LİNEER MENFEZ
Boyalı, Çerçeveli, Kanat Açılı, Çıtçıtlı Açılabilir Gövdeli, Zincirli
Tamamı 6063 haddelenmiş alüminyum profilden imal edilecektir. Paralel kanatlar ürün modeline göre 0° veya 15° açılı olarak imal edilecektir. Menfez kanatları sabit olup, isteğe bağlı eğimli olarak ta imal edilecektir. Korozyona karşı dayanıklı istenilen RAL renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır.
55 | 80x40cm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 9
56 | 120x40cm | Elektroteknik-Bsk-Fita Teknik-HTK | Adet | 1
MOTORLU YANGIN DAMPERİ (MYD)
Motorlu yangın damperleri, havalandırma sistemin bir bölümünde yangın çıkması durumunda diğer bölümlerini alevden, dumandan ve ısıdan (EIS) izole etmek amacıyla kullanılacak, hava akış yönünde veya zıt yönünde, dikey ya da yatay monte edilebilecektir. Yangın damperi içindeki hava sıcaklığı, elektro-termal sigortanın set değerine geldiğinde yangın damperi kendini kapayacaktır.
Yangın damperleri için istenilen ortak özellikler aşağıdaki gibi olacaktır;
1. Yangın damperleri; EN 1366-2 standartına göre test edilecek ve EN 13501-3 standardında belirtilen kriterlere göre EI 120 (ve, ho ; i <-> o) S özelliğine sahip olacaktır.
EN 13501-3 standardında tanımlanan sınıflandırmalar aşağıdaki şekildedir;
· E : Integrity (Bütünlük); Yangın damperi üzerinde bulunduğu yapı elemanının (yangın duvarı vb) bir parçasıdır. Yangın esnasında yapı elemanından beklenen yangın dayanımı, yangın damperinden de beklenir. Yangın damperi üzerinde bulunduğu yapı elamanının bütünlüğünü korumalıdır, alevi geçirmemelidir.
· I : Insulation (Yalıtım); Yangın damperi, klapenin yangına maruz kalmayan tarafındaki sıcaklık artışını belli limitlerde tutmalıdır. EN 1366-2 standardında sıcaklık artışı için belirtilen maksimum değer; farklı noktalar için 140 - 180 °C arasında değişmektedir.
· S: Smoke Leakage (Duman Kaçağı); Yangın damperinin klapesi kapalı durumdayken duman sızıntısı standartlarda belirtilen limitleri aşmamalıdır. EN 1366-2 standardında duman sızıntısı için belirtilen maksimum değer; -300 Pa basınç altında 200m³/(h.m²) dir.
2. Damperler “EN 15650 BİNALARDA HAVALANDIRMA- YANGIN DAMPERLERİ” standartında belirtilen
etiketine sahip olacaktır.
3. Damperlerin hangi montaj konumlarında ve hangi yapı elamanları üzerinde test edildiği sertifikalarda belirtilecektir.
4. Cihaz kasası ve tüm bağlantıları galvaniz çelik saçtan imal edilecektir. Damper klapesi yangın kompartımanları arasında ısı geçişini engellemek için özel izolasyon malzemesinden imal edilecektir.
5. Yangın damperleri flanşlı montaja uygun olacaktır.
6. Damperler üzerinde bulunan izleme switchleri ile damper açık ve kapalı pozisyonları "Yangın Algılama Sistemi" vasıtasıyla izlenecektir.
7. Yangın damperleri 24 ya da 230 VAC/DC yay geri dönüşlü motora sahip olacaktır. Yapısında 72°C ya da 95 °C sıcaklıklara set edilmiş elektro-thermal sigorta elemanı bulunacaktır.
Damperler kanat bölümü duvar geçişi içerisinde kalacak şekilde monte edilecektir. Kanal bağlantısı için flanşları olacaktır. Montaj ile ilgili diğer hususlar imalatçı prosedürleri (damperlerin test edildiği duruma olabildiğince uyarak) doğrultusunda yapılacaktır.
57 | 30x20cm | Trox, Wildoboer, Elektroteknik, HTK | Adet | 1
ÇELİK KAİDE İMALİ VE MONTAJI
58 | NPU-NPI-KÖŞEBENT DEMİRİ |  | Kg | 30
59 | ASPİRATÖR MONTAJI (TAVAN/KANAL TİP) | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 1
60 | DEMONTAJ İŞLERİ, Adam Saat ile Yapılan İşler |  | Adam/Saat | 96
KANAL MANŞONU
61 | Ø125 | - | Adet | 2
62 | Ø150 | - | Adet | 15
63 | FAN COIL ÜFLEME VEYA EMİŞ KUTUSU YAPILMASI (hasta katında kullanılan özel kutular) |  | M² | 80
İzolasyonları fiyata dahil değildir.
GALVANİZ PERFORE ASKI KONSOL İMALATLARI
GALV. PERFORE U PROFİL ASKI, KONSOL YAPILMASI 30*30*3MM U PROFİL
64 | Galvaniz rot ve dübeller dahil | NORM | Mt | 135
65 | 120 X 60 SWİRL DİFÜZÖR VE PLENUM BOX |  | Adet | 40
66 | 120 X 60 LİNEER MENFEZ MÜDAHALE KAPAĞI |  | Adet | 22
SIHHİ KEŞİF LİSTESİ
CAM ELYAF TAKVİYELİ TEMİZ SU BORUSU SDR 7,4
Sıhhi tesisat boruları; NSF 14, ASTM F 2389, CSA B 137.11 Standartlarına göre üretilen, çürümeyen, korozyona uğramayan, yüksek sıcaklık dayanımlı ve metal deaktivatörlü (plastikle metal arasında iyon etkileşimi olmaması) fusiolen PP-R(80) hammaddesinden üretilen cam elyaf takviyeli borunun, uzama katsayısı 0,035 mm/mK , ısı iletim katsayısı 0,15 W/mK den fazla olmamalı , dış çap ölçüleri 20 – 315 mm arasında, yeşil üzeri 4 yosun yeşili çizgili renkte ve PN 20 (SDR 7,4) basınç sınıfında olacaktır. Ürünün sektörde en az 10 yıl üretim ve kullanım tecrübesi bulunacaktır. Fittings malzemeler; tüm çaplar için metal deaktivatörlü, yüksek sıcaklık dayanımlı fusiolen PP-R(80) hammaddesinden ve çinko ayrışması önlenmiş Avrupa içme suyu talimatnamesine göre CuZn36Pb2As adlı pirinçten olacaktır. Basınç sınıfı PN 20 (SDR 7,4) olacaktır. Montaj tekniği 16-125 mm dış çaplarda füzyon kaynak makinasıyla manşonlu birleştirme, 125 mm üzeri dış çaplarda alın kaynak makinası kullanılacaktır.
67 | ø25 | Aquaterm | Mt | 340
68 | ø32 | Aquaterm | Mt | 125
69 | ø40 | Aquaterm | Mt | 25
70 | Boru Montajı Malzeme Bedeli (67,68,69. kalemlerin toplamının %80'i) | Aquaterm | 80% | 1
PİK ATIK SU BORUSU
Atık suyun uzaklaştırılması için projesinde gösterilen yerlerden, projesinde belirtilen çaplardaki kullanılacak pik borular, De Lavaud savurma döküm yöntemiyle ISO 9001 kalite güvencesinde imal edilmelidir. • Malzemesi, EN 1561 standardında lamel grafitli dökme demir (yoğunluğu yaklaşık 7,2 kg/dm3) olmalıdır. Pik borular, mufsuz olmalı, bağlantı parçaları (fittingsler), kelepçeleri ve aksesuarları EN 877 standardına ve ayrıca RAL-GZ698 özel kalite ve test yönetmeliklerinin yüksek standart gereklerine uygun olmalıdır. •Boruların iç yüzeyinde 130 μm iki bileşenli epoksi kaplama, dışında ise 40 μm akrilik kaplama bulunmalıdır. İç kaplama en az 24 saat boyunca 95°C sıcak suya direncli olmalıdır ve pH 2-13 arası kimyasal akışkanlara karşı mukavemetini korumalıdır. Bağlantı parçalarının (fittingslerin) kaplamaları katoforoz elektrodaldırma yöntemiyle (KTL) yapılmalıdır. Isıl genleşme katsayısı 0,0105 mm/mK olup, genleşme soketi gerektirmemelidir. Ses yalıtımı DIN4109 standardına uygun olmalıdır.Atık su sistemi, DIN4102 standardına göre A1 inşaat sınıfında yanmaz malzemeden imal edilmelidir. Malzemesi %100 geri dönüşümlü ve çevre dostu olmalıdır. Üretim yeri de çevreci olup, ISO 14001 çevre yönetimi sertifikası almış olmalıdır. Birleştirme kelepçelerinin contaları EN 681-1’e uygun olmalıdır. Pik döküm boru ve fittingslerin temini, özel paslanmaz çelik kelepçelerle bağlanması, teknik şartnamesine uygun olarak döşenmesi, test edilmesi, , her türlü yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme, işçilik dahil pik boru döşemesi. Kullanılacak malzemeler numune ve katalog ibrazı ile koordinatörlüğün onayı alınarak temin ve monte edilecektir.
71 | ø50 | Düker - Pam - Pag | Mt | 45
72 | ø70 | Düker - Pam - Pag | Mt | 30
73 | ø100 | Düker - Pam - Pag | Mt | 25
74 | ø125 | Düker - Pam - Pag | Mt | 30
75 | Boru Montajı Malzeme Bedeli (71,72,73,74 kalemlerin toplamının %60'ı) | Düker - Pam - Pag | 60% | 1
KAUÇUK BORU İZOLASYONU (SIHHI TESISAT BORULARIN KAUÇUK ESASLI BORU İZOLESİ)
Belirtilen izolasyon tüm sıhhı tesisat borularında kullanılacaktır.Boru izolasyonu tüp veya levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli (elastomeric) izolasyon olacak, -20°C de ısı iletim katsayısı 0,031 W/m°C, +20°C de ısı iletim katsayısı 0,036 W/m°C olacaktır. İzolasyon malzemesi, -40°C ile +105°C işletme sıcaklıkları arasında herhangi bir deformasyon ve bozulma göstermeksizin kullanılabilir olacak ve yangına mukavemeti BS 476/1971 Kısım 7’ye göre Sınıf O ve yüzey alev iletimi BS 476/1968 Kısım 6’ya göre Sınıf O olacaktır. İzolasyon malzemesinin su buharı permeabilitesi ortalama 0,09 perm/in, su buharı geçirgenlik direnci DIN 52615’e göre en az 7000 olacaktır. İzolasyon malzemesinin boru üzerine kendi yapıştırıcısı ile yapıştırılmasını müteakip birleşme noktaları kendinden yapışkanlı bant ile Bu izolasyon malzemesi kendi yapıştırıcısı ile usulüne göre yerine uygulanacak ve birleşme noktalarını kapamak için kendinden yapışkanlı bant kullanılacaktır.Yukarıda tarifi verilen boru izolasyonlarının işyerinde temini, montajı, soğuk köprülerine mani olacak şekilde askı kontrüksiyonu, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere çalışır halde işletmeye alınarak teslimi.
76 | 3/4" (13 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | Mt | 340
77 | 1" (13 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | Mt | 125
79 | 1 1/4" (19 mm) | İzocam - Ode - İsopipe | Mt | 25
KÜRESEL VANA:
TS 3148'e göre TSE sertifikasına haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına göre gövdesi ve kapağı prinçten mamul, üzeri krom nikel ile kaplanmış, küresi krom kaplı pirinç dolu malzemeden imal edilen, iç sızdırmazlığı PTFE malzemeden sızdırmazlık elemanları ile sağlanan, mil sızdırmazlığı EPDM O-ringler ile sağlanan, karbon çelik malzemeden bir kol ile açma kapama yapılan, subap ve subapın oturduğu bileziği olan vidalı veya flanşlı, PN 16, sızdırmaz geçişe paslanmaz bir küre ile kumanda edilen, kesit görünüşünü malzeme cinsini ve çalışma sıcaklık ve basıncını veren katologu onaylanması kaydı ile seçilecek düz geçişli küresel vananın iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır durumda teslimi.
DİŞLİ
79 | 3/4" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 8
80 | 1" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 4
81 | 1 1/4" | Duyar - Valftek - Faf - Unival-Ayvaz | Adet | 1
DİŞLİ ARA MUSLUK
82 | 1/2" - 3/8" | İşveren Temin Edecek | Adet | 24
ÇAMAŞIR MAKİNASI MUSLUĞU
83 | 3/4" | İşveren Temin Edecek | Adet | 2
84 | ASMA KLOZET REZERVUAR MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 7
85 | ANKASTRE TAHARET MUSLUĞU MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 14
86 | KLOZET MONTAJI (KAPAK DAHİL) | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 7
87 | KLOZET TUTUNMA BARI MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 2
88 | PİSUVAR FOTOSELİ VE ANKASTRE YIKAMA SİSTEMİ MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 4
89 | PİSUVAR MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 4
90 | LAVABO MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 3
91 | LAVABO BATARYASI+SİFON MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 11
92 | SABUNLUK-FIRÇALIK-HAVLULUK-BORNOZLUK-ASKILIK-KAĞIT HAVLULUK-SÜNGERLİK-KAĞITLIK-KLOZET KAPAK KAĞITLIĞI VS. MONTAJI | İşveren Tarafından Temin Edilecek | Adet | 40
93 | DEMONTAJ İŞLERİ |  | Adam/Saat | 64
PVC ATIK SU BORUSU
94 | Ø50 | Fırat - Pilsa - Hakan Plastik | Mt | 40
95 | Ø75 | Fırat - Pilsa - Hakan Plastik | Mt | 20
96 | Ø100 | Fırat - Pilsa - Hakan Plastik | Mt | 30
97 | FIITINGS BEDELİ %50 (94,95,96. kalemlerin toplamının %50'si) |  | 50% | 1
GALVANİZ PERFORE ASKI KONSOL İMALATLARI
GALV. PERFORE U PROFİL ASKI, KONSOL YAPILMASI 30*30*3MM U PROFİL
98 | Galvaniz rot ve dübeller dahil | LINK | MT | 130
YANGIN KEŞİF LİSTESİ
SİYAH BORULAR
Kullanılacak borular DN15-DN150 çaplar TS EN 10255'e, DN200 ve üstü çaplar TS EN 10217'ye uygun imal edilmiş olacaktır. Et kalınlıkları aşağıda belirtilmiştir. Kullanılacak montaj malzemeleri, ilgili standart (Siyah fittingsler TS EN 10242 tanperli döküm, Patent fittingsler; redüksiyon-dirsek-te:TS EN 10253-1 karbon çelik, flanşlar:TS EN 1092-1) tanımlarına tamamıyla uygun olacaktır. Yukarıda tanımlanan borulama malzemesinin iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi ve bağlantılarının dişli, kaynaklı veya kaplinli olarak yapılması, her türlü kaynak ve sarf malzemesi fiyata dahil olmak üzere montajlarının yapılması basınç testlerinin ve boru yıkamalarının (flushing) yapılarak işletmeye alınması. Borular sahaya iner inmez tek kat antipas boya ile boyanacaktır, boruların montajı tamamlandıktan sonra ikinci kat antipas boya ile boyanacaktır. Yivli bütün bağlantıların, mekanik Te, yivli dirseklerin, yivli Te parçalarının ve diğer her türlü bağlantı elemanlarının; her türlü dübel, sabit nokta, genleşme parçası, U veya omegaların, duvar veya taban geçişlerinin; her türlü borunun asılması veya duvara tesbiti için kullanılacak ve boru ağırlığını ve gelen kuvvetleri karşılayacak nitelikte, akustik izolasyonlu, yüksekliği ayarlanabilir sistemlerin, lastik profil yatakların, izolasyonlu borular için özel plakaların, rayların, duvar desteklerinin, destek kliplerinin, çelikten yaylanıcı klipleri ihtiva eden galvanizli askı elemanlarının ve diğer tüm aksesuarların, iş yerinde temini ve montajı.
Not: DN25 – DN32 boru bağlantıları dişli; DN 40 – DN 200 boru bağlantıları kaplinli olacaktır. Boru bağlantı fittings elemanları bu şartnameye uygun olarak hazırlanacaktır.
Çap Et Kalınlığı
99 | 1" 3,2 mm | Borusan, Çayırova | Mt | 460
100 | 11/4" 3,2 mm | Borusan, Çayırova | Mt | 52
101 | 11/2" 3,2 mm | Borusan, Çayırova | Mt | 32
102 | 2" 3,6 mm | Borusan, Çayırova | Mt | 46
103 | 21/2" 3,6 mm | Borusan, Çayırova | Mt | 16
104 | 3" 4,0 mm | Borusan, Çayırova | Mt | 15
105 | Boru Montajı Malzeme Bedeli Dişli (99,100,101,102,103,104. kalemlerin toplamının %35'i) |  | 35% | 1
BORU BOYANMASI
Asma tavan içinde kalan tüm mahallerde sadece 2 kat sülyen boya, şaft ve açıkta kalan tüm hatlar 2 kat sülyen+2 kat yağlı boya uygulanacaktır,
Boru Boyanması 2 Kat Sülyen
106 | 1/2"-2" | Jotun-Çbs-Dyo | Mt | 590
107 | 21/2"-4" | Jotun-Çbs-Dyo | Mt | 31
SPRİNKLER BAĞLANTI FLEXİ (Tavan tipi)
Sprinkler hortum ve bağlantı setleri ise yangın hatlarıyla, sprinkler bağlantısını sağlamalıdır. Esnek yapısı sayesinde her türlü sismik hareketleri sönümleme kabiliyetine sahip olmalı, ayrıca zamana bağlı işçilik giderlerini minimize etmelidir.
Malzeme yapısı:Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik, Örgü Teli: AISI 304 Paslanmaz Çelik, Fitings: Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik, Bağlantı:1” nipel x 1/2” Sprinkler ucuna özel iç dişli parça şeklinde olmalıdır. Hortum çapı: DN 25 (1") olmalıdır. Hortum üzerinde dokuz tel olacaktır. Malzeme FM standartların uygun olacaktır.
Tanımı yapılan malzemenin temini, yerine montajı, test ve işletmeye alınması, çalışır durumda teslimi.
108 | 1" ( L : 1000 mm ) | Fivalco-victaulıc-ayvaz-kayse | Adet | 192
YANGIN DOLABI
Genel Özellikler
Üretici firma ISO 9001:2000 KYS Belgesine sahip olmalıdır.
Yangın dolapları, yapı yönetmeliği direktifleri uyarınca, CE Belgeli olmalıdır.
Yangın dolapları TS EN 671–1 & 2 Belgeli olmalıdır.
2" Köşe vanalı, 30 mt uzunluğunda 1” çapında kırılmaz kauçuk hortumlu, 1" Jet-spray-kapama nozullu olmalıdır.
Yangın dolapları demonte şeklinde olmalıdır.
Yangın Dolabı Kasası, gömme veya sıva üstü tip olarak imal edilebilmelidir,
Montaj, bakım ve kullanım kılavuzları bir kitapçık halinde ürünle birlikte sunulmalıdır.
Yangın Dolabı Kasası
------ mm ölçülerinde, gömme veya sıva üstü tip olmalıdır.
A1 kalite 70 mikron elektrostatik toz boyalı, ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilen, 180° açılır kapaklı, dolaplar 1,5mm DKP saçtan imal edilmelidir. Gerekli mukavemetin sağlanabilmesi için kenarları çift bükümlü olmalıdır.
Su bağlantı yönlerinin istenilen yerden yapılabilmesi için, altı adet bağlantı pançları bulunmalıdır.
Kasanın dört köşesinde, kapağın sonradan takılmasını sağlayacak montaj kulakçıkları bulunmalıdır.
Kasa 180° döndürmek suretiyle sağ veya sol bağlantılı olarak kullanılabilmelidir.
Renk -------- olmalıdır. Elektrostatik toz boya yöntemi ile polyester toz boya kullanılarak boyanmış olmalıdır.
Dolap kasası içerisinde 6 kg CE ve TSE Belgeli ABC kuru kimyevi tozlu portatif taşınabilir yangın tüpü konulabilir biçimde dizayn edilmiş olmalıdır.
Yangın Dolabı Saç veya Cam Kapağı
Çerçevesi ile birlikte ------ mm ölçülerinde olmalıdır.
Saç kapak A1 kalite saçtan imal edilmelidir, renk ------- olmalıdır, elektrostatik toz boya yöntemi ile polyester toz boya kullanılarak boyanmış olmalıdır.
Kapak çerçevesi üzerinde, kapağın kasaya kolayca monte edilmesini sağlayan sabit cıvata ve somunları bulunmalıdır.
Cam kapak 4 mm ------ renkli ve temperli olmalıdır. Cam üzerindeki uyarıcı yazılar SERİGRAFİ BASKI olmalı, bu sayede yazıların zamanla bozulması önlenmelidir.
Yangın dolabı kapağı tek kapak olmalıdır.
Tanımı yapılan yangın dolabının temini, montajı, test ve işletmeye alınması, çalışır durumda teslimi.
109 | Gömme Tip (6 kg tüp dahil) | Fetaş - Normeks | Adet | 2
SPRİNKLER (TAVAN TİPİ)
Malzemeler UL listeli olacaktır. Asma tavanda kullanılmaya uygun, bağlantı çapı ½” NPT olan, K faktörü metrik 80 olan, hızlı tepkimeli, ½” orifisli sprinkler, beyaz kapağı ile komple, Dekoratif kapak sprinklere ayarlı olarak takılabilen, vidalı kapağı için ayrı ergir lehimi bulunan, yangın esnasında önce 68°C’da kapağı düşen, 93°C’da da sprinklerdeki mayi dolu camın patlamasıyla su püskürten, 12 bar çalışma basıncı 34 bar test basıncı olan, iki parçadan oluşmuş sprinklerin temini.
110 | Dekoratif Kapaklı Pendent Sprinkler | Globe ,Victaulic, Reliable, Tyco, Viking | Adet | 192
111 | Upright Sprinkler | Globe ,Victaulic, Reliable, Tyco, Viking | Adet | 5
112 | DEMONTAJ İŞLERİ |  | Adam/Saat | 96
Toplam Tutar (K.D.V Hariç):
İstekli Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza